國立臺灣大學文件核定公告表

表五

單據編號：A606000-029

| 製訂單位 |  | 營繕組 |  |  |  |  |  |  | 製訂日期 |  | 95 年 05 月02日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名稱 |  | 高壓配電站管理暨維護保養作業規範 |  |  |  |  |  |  | 文件編號 |  | A606000-3-010 |  |  |  |
| 申請項目 |  | □製定 ■修訂 □廢止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上網生效日期 |  | 95.5.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 會簽單位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分發勾選 | 單位名稱 |  |  | 簽名 |  | 備註 | 分發勾選 |  |  | 單位名稱 |  | 簽名 |  | 備註 |
|  | 總務處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 文書組 |  |  |  |  |  |  |  |  | 社科院事務組 |  |  |  |  |
|  | 事務組 |  |  |  |  |  |  |  |  | 醫學院事務組 |  |  |  |  |
|  | 保管組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出納組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 營繕組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 購運組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 經營管理組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v | 駐警隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申 請 人 |  |  | 審 核 |  |  |  |  | 管 理 代 表 |  |  |  | 核 定 |  |  |

表單編號：A602000-2-001E-04

國立臺灣大學

文 件 名 稱：高壓配電站管理暨維護保養作業規範

文 件 編 號：A606000-3-010

製 定 部 門：總務處營繕組

製 定 日 期：94年03月11日

分 發 單 位：全 校

| 修 訂 紀 錄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修訂日期 | 單據編號 | 修訂內容摘要 | 頁次 | 版本 |
| 95.05.02 | A606000-029 | 4.2.3「…配電站應以圍網區隔成獨立空間」。修正為「…配電站應隔成獨立空間」。 4.4「…若巡檢有發現此等情形，責任區負責人應書面提報…」，修正為「…若巡檢有發現此等情形，巡查人員或責任區負責人應書面提報…」。 4.5.1「…電工應每一週巡檢區內高壓配電站一次，責任區負責人(職員)至少應每月巡檢區內高壓配電站一次，做成書面紀錄於次月十日前彙整區內高壓配電站巡檢結果陳核。」，修正為「…技工應每二週巡檢區內高壓配電站一次，責任區負責人不定期巡檢區內高壓配電站，巡檢後彙整區內高壓配電站巡檢結果陳核。」 修正表一 「一、…簽到表由職員彙整後，陳股長及組長核閱，列入年度考核。」修正為「一、…簽到表由技工彙整後陳核。」；簽名欄「責任區職員」修正為「責任區負責人」。 修正表二 原第四點刪除，第五點改為第四點；簽名欄「責任區職員」修正為「責任區負責人」。 | 1 1 1 | 02 |

國立臺灣大學

| 文件編號 | A606000-3-010 | 文 件 名 稱 | 版 本 | 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 製定單位 | 營繕組 | 高壓配電站管理暨維護保養作業規範 | 頁 數 | 1/2 |

1.目的:為加強全校高壓配電站管理，並提供穩定電力，以減低意外事故或停電事故發生，

造成損失，茲訂定本作業規範。

- 2.範圍：校總區、水源校區等高壓配電站

3.定義: 略

4.作業內容:

4.1高壓配電站係指本校區域內提供電壓600伏特以上之供應電力場所。

4.2高壓配電站設置：

4.2.1新建工程規劃室內高壓配電站時，應責成規劃設計獨立空間，與其他設備機房應分開設置，可單獨個別管制人員進出，入口處應有獨立門並可掛鎖，以利管制。

4.2.2既有建築物之高壓配電站應由責任區負責人，提出改善計劃，改為獨立空間。若與其他機房共用空間時，仍應檢討區隔為獨立空間之方案。

4.2.3室外高壓配電站應區隔成獨立空間。

4.3高壓配電站標示及上鎖：

4.3.1高壓配電站入口處應有高壓危險之明顯警告標示，並應加鎖，禁止非專業人員隨意進出。

4.3.2 高壓配電站內之高壓配電盤體外側需有高壓危險及請勿開啟明顯警告標示。

4.3.3 高壓配電盤體前、後盤門，均需關閉上鎖，並需有特殊工具才能開啟盤門。

4.4 高壓配電站僅放置與高壓設備或配電室相關器材，不可堆置其他雜物，若巡檢有發現此等情形，巡查人員或責任區負責人應書面提報，正式書面通知堆置單位清理改善，並列入追蹤事項。若經二次通知未改善時，由本組派員處理，並拍照存證書面通知相關單位。

4.5高壓配電站巡檢：

4.5.1責任區負責技工應每二週巡檢區內高壓配電站一次，責任區負責人不定期巡檢區內高壓配電站，巡檢後彙整區內高壓配電站巡檢結果陳核。。

4.5.2 高壓維護承包商，應依契約規定巡視點檢全校區高壓配電站，於次月十日前提出巡檢結果及相關改善意見之書面紀錄，由承辦人簽請陳核及改善。

4.5.3 高壓配電站巡檢項目及紀錄，依表單項目巡檢，本校巡檢重點為高壓配電站大門上鎖、高壓配電盤體門關閉及上鎖、高壓配電站內堆置雜物情形、高壓配電站溫度通風等項目。高壓配電站巡檢簽到表如表一；高壓配電站巡檢表如表二。

4.5.4 高壓維護承包商依契約規定項目或協商項目執行例行性巡檢。

4.6 鑰匙管理：

4.6.1 高壓配電站進出大門及配電盤門鑰匙，採集中管理方式，鑰匙持有單位為水電股同仁、總配電室及台電公司抄表單位。鑰匙原則不給使用單位。

4.6.2 使用單位若需持有高壓配電站進出大門鑰匙，應由使用單位主管出具書面正式文件簽核後交付，使用單位應提鑰匙使用管制措施，使用時應登記並注意高壓危險，若非專業人員進出需通知營繕組派員會同開啟。

4.6.3 校內各單位或廠商當日向營繕組或總配電室借用鑰匙需當日歸還，同時應辦理登記，登記借用時間、開啟地點、借用用途、借用人單位或廠商、姓名…等事項，鑰匙借用登記表如表三。

4.6.4校內各單位或廠商逾一日向營繕組或總配電室借用鑰匙時，同時應辦理申請表，內含登記借用時間、開啟地點、借用用途、借用人單位或廠商、姓名…等事項，鑰匙借用申請表如表四

4.7維護保養停電作業：

4.7.1例行作業：

國立臺灣大學

| 文件編號 | A606000-3-010-02 | 文 件 名 稱 | 版 本 | 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 製定單位 | 營繕組 | 高壓配電站管理暨維護保養作業規範 | 頁 數 | 2/2 |

4.7.1.1依營繕組“高低壓施工停電作業規範”之4.1定期停電施工作業相關規定辦理。4.7.2 維護保養前：

4.7.2.1廠商至各受檢配電站供電系所單位張貼停電時間公告。

4.7.2.2廠商再確認停電區域迴路，並做好各站隔離接地等防護措施，並回報營繕組總配電室。

4.7.2.3營繕組總配電室注意停電迴路區域正確性。

4.7.3 維護保養中：

4.7.3.1營繕組指派人員或電工抽查各高壓配電站維修重點項目。

4.7.3.2檢視各站是否預作安全隔離措施。

4.7.3.3會同測試高壓設施絕緣數值在可供電安全範圍以上。

4.7.4 維護保養後：

4.7.4.1送電後檢查戶外相關各配電站供電之路燈電源並調整時間設定，使其維持正常運轉。

4.7.4.2廠商應依合約規定，於維護保養後，彙整不合格或劣化設備資料，送營繕組彙辦，營繕組儘速依廠商提供意見簽案汰換。

4.7.4.3營繕組於年度結束前檢討廠商保養維護及搶修效率，作為下年度續約參考。

4.8 緊急停電事故處理：

4.8.1接獲事故臨時停電，廠商應在規定時間內派員至校，並隔離事故點查出事故原因，儘速修復送電，減低停電損害。

4.8.2廠商應於規定時間內提出停電事故報告，內詳實記載停電事故原因、時間及搶修過程並附照片、及改善建議方案。

5.相關文件：營繕組“高低壓施工停電作業規範”。

6.使用表單：

- 6.1   表一  國立臺灣大高壓配電站巡檢簽到表。

6.2   表二  國立臺灣大學高壓配電站巡檢表。

- 6.3   表三  國立臺灣大學高壓配電站鑰匙借用登記表。

6.4   表四  國立臺灣大學高壓配電站鑰匙借用申請表。

| 國 立 臺 灣 大 學 高 壓 配 電 站 巡 檢 簽 到 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高壓配電站名稱及編號： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高壓配電站位置： |  |  |  |  |  |
| 巡檢日期 (年/月/日) | 高壓配電站大門是否上鎖 |  | 高壓配電盤體前後門是否全部關閉 |  |  |  | 高壓配電盤體門是否全部上鎖 |  |  | 高壓配電站內是否堆置雜物 |  |  | 高壓配電站室內溫度及通風是否需改善 |  |  | 巡檢人員簽名 | 備註 |
|  | 是 | 否 | 是 |  | 否 |  | 是 | 否 |  | 是 | 否 |  | 是 |  | 否 |  |  |
| 一、本表每季(三個月)更換一次，簽到表由技工彙整後陳核。 二、本表置於高壓配電站巡檢簽到。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表一

技工：　　　　　責任區負責人：　　     　　股長：　　　　　　組長：

表單編號：A606000-3-010A -02

| 國 立 臺 灣 大 學 高 壓 配 電 站 巡 檢 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡檢人員姓名： |  |  |  |  |  |  | 巡檢日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 高壓配電站名稱編號及位置 | 高壓配電站大門是否上鎖 |  | 高壓配電盤體前後門是否全部關閉 |  | 高壓配電盤體門是否全部上鎖 |  | 高壓配電站內是否堆置雜物 |  | 高壓配電站室內溫度及通風是否需改善 |  | 備註 |
|  | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  |
| 一、本表由責任區職員及技工巡檢高壓配電站時使用之表格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、各區負責職員需將責任區內之高壓配電站建立成制式表格，以利巡檢。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、本表不敷使用時請另頁建表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本表適用於巡檢高壓配電站時由巡檢人員填寫。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二

技工：　　　　　責任區負責人：　　    　　股長：　　  　　　組長：

表單編號：A606000-3-010B-02

表三

|  | 國 立 臺 灣 大 學 高 壓 配 電 站 鑰 匙 借 用 登 記 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鑰匙借用 日期及時間 |  | 鑰匙借用單位或廠商 | 鑰匙借用人姓名 | 鑰匙借用人 聯絡電話 | 開啟配電站 名稱及地點 | 鑰 匙 借 用 用 途 | 鑰匙借用時 借出人員登錄 | 鑰匙歸還 日期及時間 | 鑰匙歸還時 接收人員登錄 |
| 一、本表分別放置於營繕組及營繕組配電室。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、若有借用高壓配電站鑰匙時，需辦理登記詳細記載，以利後續追蹤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表單編號：A606000-3-010C-01

表四

國立臺灣大學高壓配電站鑰匙借用申請表

| 項 目 | 內 容 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 申 請 日 期 |  |  |
| 借 用 期 間 |  |  |
| 借用單位（廠商） |  |  |
| 借用人姓名 |  |  |
| 聯 絡 電 話 |  |  |
| 開啟高壓配電站 名稱及地點 |  |  |
| 用 途 |  |  |

說明：

- 借用期間，借用單位（廠商）及借用人需負責高壓配電站用電安全。

- 借用單位（廠商）需派至少一位專業人員陪同方可進出高壓配電站。

- 本申請表奉核後，交營繕組「高壓配電站保養維護」之承辦人集中保管。

承辦人            股長            組長            總務長

表單編號：A606000-3-010D-01