國立臺灣大學

文 件 名 稱：防颱應變水電措施作業規範

文 件 編 號：A606000-3-006

製 定 部 門：總務處營繕組

製 定 日 期：93年12月14日

分 發 單 位：全 校

| 修 訂 紀 錄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修訂日期 | 單據編號 | 修訂內容摘要 | 頁次 | 版本 |

國立臺灣大學

| 文件編號 | A606000-3-006 | 文 件 名 稱 | 版 本 | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 製定單位 | 營繕組 | 防颱應變水電措施作業規範 | 頁 數 | 1/1 |

1.目的: 為維護校園安全，減低颱風災害發生及水電線路損失，茲訂定本作業規範。

2.定義: 略

3.作業內容:

3.1  例行作業：

3.1.1  每年五月通知發電機維護廠商加強維修檢查，並要求預約水電廠商檢查、測試各建物地下室抽水機排水功能，高壓電力廠商檢查 各屋外配電站盤體、圍籬等門鎖正常，通知有電梯之系所注意機坑及颱風、大雨動向，作好防護措施等。

3.1.2  訂定營繕組防颱「水電搶修班」人員名單。

3.1.3  函請新建工程或執行中修繕工程承包廠商，加強防颱應變措施。

3.2  第一階段  氣象局發布海上颱風警報：

3.2.1  指派水電工同仁先行檢查移動式發電機功能及購置備用油料。

3.2.2  通知預約式廠商準備，若有需要時協助提供發電機、抽水機等水電搶修機具材料。

3.2.3  通知營繕組已排定之「水電搶修班」成員待命。

3.2.4  通知各工地現場，加強圍籬及材料固定及儲放，注意工區排水。

3.3  第二階段  氣象局發布陸上颱風警報：

3.3.1  指派水電工巡查校園易積水低漥重點區域。

3.4  第三階段  颱風直接侵襲校園：

3.4.1  營繕組已排定之「水電搶修班」成員向本校防颱指揮中心報到待命。

3.4.2  通知預約廠商派員會同營繕組防颱搶修人員共同協助巡查校園易積水區及舘舍門窗安全，隨時向防颱指揮中心報告災情。

3.4.3  檢查戶外各配電站、路燈，維持正常運轉。

3.4.4  積極排除積水或災害區搶修。

3.5  第四階段  颱風警報解除：

3.5.1  營繕組派員再巡查校園各道路、建物及水電設施等損害，並彙整

各災損及處理情形儘速以書面向防颱指揮中心呈報。

3.5.2 營繕組繼續修復各災害以恢復校園通行、上課安全。

4. 相關文件：

4.1       颱風期間營繕組「水電搶修班」人員名單。

4.2       颱風期間易積水巡查重點區域。

5. 使用表單：無